大竹县中医院

门诊医技综合大楼消防火灾报警系统整改升级项目

（第二次）院内招标采购公告

竹中医保采（2025）01号

为了更好地服务消防保障，规范采购流程，遵循公开、公平、公正的原则，拟对门诊医技综合大楼消防火灾报警系统整改升级项目进行第二次院内招标采购，如贵单位有意参与，请按公告要求应标。

一、招标项目

门诊医技综合大楼消防火灾报警系统整改升级（第二次）。详见附件，招标项目目录在大竹县中医院门户网站下载。

二、项目预算

项目最高限价为19.7万元，包括项目材料、项目施工（包含旧设施设备拆除、新设备安装调试）、税、保险及到我院指定地点运输费及搬运费等其它一切费用。

三、项目施工

该项目是针对门诊医技综合大楼消防火灾报警系统整改升级工作。确保不影响医院的日常运营，施工将采取错峰方式进行。项目具体内容包括：施工前制定详尽的施工方案计划，配备替代性安全设施，按消防施工要求做好报备；拆除地下室及整栋大楼的原有消防设施设备，安装并调试新的消防设备；涵盖所有线路更换过程中所需的全部辅材与辅料。工期≤20天。

四、投标公司须具备的条件：

1．有独立承担民事责任的能力。

2．具有良好商业信誉和健全的财务会计制度。

3．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4．具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5．参加本次采购活动前三年内，经营活动中无违法、违纪记录。

6、具备法律、行政法规规定的其他条件。

7、根据采购项目提出的特殊条件。

五、投标公司须提供的资格证明材料

1、生产企业具有的资质：生产企业需提供“统一社会信用代码”的营业执照，认可的ISO质量管理体系证书（ISO 9001），认证认可的产品质量管理体系认证（ISO 14001），质量安全认证（OHSAS 18001），消防器材生产许可证（消防特种设备制造许可证），相关技术认证。

2．投标公司具有的资质：企业法人需提供“统一社会信用代码”的营业执照，生产厂家对投标公司的授权书； 供应商应满足《消防技术服务机构从业条件》(应急[2019]88号)文件要求，并提供“社会消防技术服务信息系统”及“四川消防服务机构管理平台”完成登记备案的网页截图，样票、样章。

3．投标代表应具有：投标公司法人身份证复印件。投标公司法人对销售代表的签名授权书（原件）；投标代表身份证复印件（授权书同一页面）。

4．投标公司需提供承诺函：承诺交来的所有资质，皆为原件复印件、且真实有效，如有造假行为，由此产生的一切后果由投标公司承担。

六、投标产品资料及服务要求

具有国家标准或行业标准的消防产品，投标产品的规格型号、主要技术参数和功能说明、详细配置清单、图片资料等。投标文件为一正二副，装订成册便于存档管理和查阅。投标产品注明免费质保范围及时间（≥两年）、出现质量问题的处理方法、维保响应时间、质保后期配件及服务收费等。

七、报价方式

一次性最终成交价，报价文件需加盖投标单位鲜章。

八、评标方法

低价评标法。（单项同一比例报价）

九、中标及服务承诺

中标公司接到中标通知后，3个工作日内来我院签订合同，逾期未到者，按弃权处理。

十、安装调试验收

1、按照合同及投标文件要求及时配送到货并组织安装和调试。

2、施工安装期间，工作人员做好所有设备拆包后的使用说明书的收捡，安装结束后一并交医院存档。

3、调试试运行三周后，双方现场核实验收，做好据实结算。

十一、付款方式

安装、调试、验收合格后，按医院相关财务制度和合同要求支付货款。
    十二、递交投标文件方式及截止时间

投标文件必须密封并写明“竹中医保采（2025）01号（第二次）”投标文件字样，于2025年8月26日15：00点前递交到大竹县中医院保卫科，过期不予受理。
    十三、联系方式：
    单位名称：大竹县中医院
    地    址：大竹县竹海路东段1178号
    联 系 人：李老师

联系电话：13568168583

大竹县中医院

2025年 8月19日

附件：

大竹县中医院

门诊医技综合大楼消防火灾报警系统整改升级项目材料参数

| 序号 | 产品名称 | 参数 | 是否响应 | 响应品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 点型感温火灾探测器（A2） | 流线设计,内置CPU,电子写码 |  |  |  |
| 2 | 点型光电感烟火灾探测器 | 流线设计,内置CPU,电子写码，配接DB21底座 |  |  |  |
| 3 | 通用探测器底座 | 配接JF-D21S/JF-W302/W302A/W302-Ex/Y301-Ex探测器使用,防脱螺丝设计 |  |  |  |
| 4 | 手动火灾报警按钮 | 两线制,朱鹮芯片，电子写码,按压式结构，带电话插孔,用于JF999系统，配接DZ-B313-B底座使用。 |  |  |  |
| 5 | 消火栓按钮 | 两线制,朱鹮芯片，防溅型,电子写码,按压式结构,通过总线接收泵启动回答,用于JF999系统，配接DZ-B313-B底座使用 |  |  |  |
| 6 | 安装底座 | 适用JF-B312-B型消火栓按钮和JF-B313-B型手动火灾报警按钮,防脱螺丝设计。 |  |  |  |
| 7 | 输入模块 | 二线制产品，电子写码,接收一个无源常开或常闭开关量信号，配接DZ-MK3底座使用 |  |  |  |
| 8 | 输入/输出模块 | 二线制产品，电子写码,单输入输出,控制被动型联动设备并接收其动作返回信号,单触点无源输出,触点容量56.9DC30V/2A。配接DZ-MK3底座使用。 |  |  |  |
| 9 | 输出模块 | 电子写码,广播切换专用,双触点无源输出,不接收应答信号,配DZ-MK22底座 |  |  |  |
| 10 | 总线隔离模块 | 自恢复型，推荐每32个现场部件使用一个隔离模块 |  |  |  |
| 11 | 直线接口盒 | 多线制，与JF999L-H、JF999-B/D、JF999-H控制器配套使用，用于手动控制重要消防设备的启停并接收其动作信号,配DZ-MK3底座 |  |  |  |
| 12 | 模块底座 | 防脱螺丝设计；与M321A/M322A/M325/M214/M326/M25A/M323A配套使用 |  |  |  |
| 13 | 火灾声光警报器 | 二线制产品，适用于JF-999系统，无需24V电源，每回路建议配置数量不超过30只。 |  |  |  |
| 14 | 火灾声光警报器底座 | 接线端子使用防脱落螺丝，配接火灾声光警报器JF-G341/JF-G343/G344/G343-Ex使用。 |  |  |  |
| 15 | 便携式编码器 | 液晶显示，快速编码器；带锂电池，可充电，用于久远智能所有产品编码 |  |  |  |
| 16 | 多线消防手提电话分机 | 含3.5mm插头，与B313-B配套使用 |  |  |  |
| 17 | 总线消防电话分机 | 消防电话5716B的升级版，2总线制，带地址编码，主分机互相呼叫；与HY6311配套使用 |  |  |  |
| 18 | 消防应急广播 | 普通型/3W/吸顶明装/最大直径φ170mm，高度57 mm |  |  |  |
| 19 | 消防接线端子箱 | 内置24对接线端子，可安装于竖井内，完成连线转接；尺寸：宽300×高200×厚80 |  |  |  |
| 20 | 火灾报警控制器(联动型） | 立柜式（不含立柜）大屏幕液晶汉显、带微打，可带1600个地址点（报警或联动），含控制器用系统电源、电池。含8路直线控制点位；可加装BCU、CCU等插件，价格另计。 |  |  |  |
| 21 | 总线控制盘 | 入柜式，面板高度4U,可对应90个控制点位，通过对模块的编程实现对受控设备的手动操作，与JF999-H和JF999-B(D)系列控制器配套使用。 |  |  |  |
| 22 | 消防设备直线联动控制盘 | 入柜式，面板高度2U,与消防设备采用多线连接，用于控制如消防泵、喷淋泵等重要设备的启停。有8组输出，每组均包含启动和停止，并有动作应答输入，配接JF-M25模块使用，与JF999-H系列控制器配套使用。 |  |  |  |
| 23 | 总线制火警电话调度总机 | 总线制，液晶汉显、9个小时电子录音功能、带99点地址容量，与HY2713/HY2713*s/HY5714B/HY5716B配套使用；2U入柜安装 |  |  |  |
| 24 | MP3录放盘 | SD卡插卡式，MP3播放、话筒输出，30分钟电子录音，与广播功率放大器项配套使用；2U入柜安装 |  |  |  |
| 25 | 广播功率放大器 | 定压输出，最大功率500W,与6009项配套使用；2U入柜安装 |  |  |  |
| 26 | 面板式浮充稳压电源 | 外供电源,入柜式、具有24V/10A的输出，报价不含电池。需配接1对12V/7AH电池使用。 |  |  |  |
| 27 | 备用电池 | 配24V/5A、24V/10A壁挂电源及10A面板式稳压电源 |  |  |  |
| 28 | 立式控制扩展柜 | 立式标准机柜（1.8米\面板容量36U） |  |  |  |
| 29 | 气体灭火主机 | 壁挂式，一个灭火分区，灭火回路满载80点，带联网功能，含备电。 |  |  |  |
| 30 | 放气指示灯 | 两线制,朱鹮芯片，电子写码,按压式结构 |  |  |  |
| 31 | 启停按钮 | 两线制,朱鹮芯片，电子写码,按压式结构 |  |  |  |
| 32 | 远程水位显示器 | 符合国家标准3C认证 |  |  |  |
| 33 | 消防水泵控制柜 | IP55\45千瓦、机械应急 |  |  |  |
| 34 | 喷淋水泵控制柜 | IP55\37千瓦、机械应急 |  |  |  |
| 35 | 消防风机软接头 | 定制按现场实际尺寸 |  |  |  |
| 36 | 消防广播线1.5×100m | RVS阻燃线缆3C认证 |  |  |  |
| 37 | 消防电源线1.0×100m | RVS阻燃线缆3C认证 |  |  |  |
| 38 | 消防24V电源线1.5×100m | RVS阻燃线缆3C认证 |  |  |  |
| 39 | 消防信号线1.5×100m | RVS阻燃线缆3C认证 |  |  |  |
| 40 | 消防24V电源线2.5×100m | RVS阻燃线缆3C认证 |  |  |  |
| 41 | KBJ线管20 | 厚度1.2MM |  |  |  |
| 42 | KBJ线管25 | 厚度1.2MM |  |  |  |
| 说明：消防火灾报警系统设备应该同一品牌。 |  |  |  |  |  |

大竹县中医院

门诊医技综合大楼消防火灾报警系统整改升级项目材料报价表

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 限单价（元） | 报单价（元） | 合计（元） | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 点型感温火灾探测器（A2） | 只 | 40 | 41 |  |  |  |  |
| 2 | 点型光电感烟火灾探测器 | 只 | 724 | 42.5 |  |  |  |  |
| 3 | 通用探测器底座 | 只 | 764 | 3.2 |  |  |  |  |
| 4 | 手动火灾报警按钮 | 只 | 46 | 52.8 |  |  |  |  |
| 5 | 消火栓按钮 | 只 | 46 | 55.5 |  |  |  |  |
| 6 | 安装底座 | 只 | 92 | 6.3 |  |  |  |  |
| 7 | 输入模块 | 只 | 4 | 53.2 |  |  |  |  |
| 8 | 输入/输出模块 | 只 | 40 | 56 |  |  |  |  |
| 9 | 输出模块 | 只 | 2 | 53.2 |  |  |  |  |
| 10 | 总线隔离模块 | 只 | 4 | 53.2 |  |  |  |  |
| 11 | 直线接口盒 | 只 | 8 | 62.3 |  |  |  |  |
| 12 | 模块底座 | 只 | 50 | 6.3 |  |  |  |  |
| 13 | 火灾声光警报器 | 只 | 46 | 87.2 |  |  |  |  |
| 14 | 火灾声光警报器底座 | 只 | 46 | 6.5 |  |  |  |  |
| 15 | 便携式编码器 | 只 | 1 | 288 |  |  |  |  |
| 16 | 多线消防手提电话分机 | 只 | 1 | 88 |  |  |  |  |
| 17 | 总线消防电话分机 | 只 | 4 | 95.5 |  |  |  |  |
| 18 | 消防应急广播 | 只 | 50 | 50 |  |  |  |  |
| 19 | 消防接线端子箱 | 只 | 14 | 67.5 |  |  |  |  |
| 20 | 火灾报警控制器(联动型） | 台 | 1 | 19200 |  |  |  |  |
| 21 | 总线控制盘 | 台 | 1 | 1000 |  |  |  |  |
| 22 | 消防设备直线联动控制盘 | 台 | 1 | 1250 |  |  |  |  |
| 23 | 总线制火警电话调度总机 | 台 | 1 | 1280 |  |  |  |  |
| 24 | MP3录放盘 | 台 | 1 | 1100 |  |  |  |  |
| 25 | 广播功率放大器 | 台 | 1 | 1350 |  |  |  |  |
| 26 | 面板式浮充稳压电源 | 台 | 1 | 1250 |  |  |  |  |
| 27 | 备用电池 | 对 | 1 | 650 |  |  |  |  |
| 28 | 立式控制扩展柜 | 台 | 1 | 2300 |  |  |  |  |
| 29 | 气体灭火主机 | 套 | 3 | 2500 |  |  |  |  |
| 30 | 放气指示灯 | 个 | 3 | 72 |  |  |  |  |
| 31 | 启停按钮 | 个 | 3 | 98 |  |  |  |  |
| 32 | 远程水位显示器 | 套 | 2 | 1800 |  |  |  |  |
| 33 | 消防水泵控制柜 | 套 | 1 | 9800 |  |  |  |  |
| 34 | 喷淋水泵控制柜 | 套 | 1 | 8900 |  |  |  |  |
| 35 | 消防风机软接头 | 条 | 10 | 110 |  |  |  |  |
| 36 | 消防广播线1.5×100m | 圈 | 20 | 330 |  |  |  |  |
| 37 | 消防电源线1.0×100m | 圈 | 20 | 270 |  |  |  |  |
| 38 | 消防24V电源线1.5×100m | 圈 | 45 | 320 |  |  |  |  |
| 39 | 消防信号线1.5×100m | 圈 | 80 | 330 |  |  |  |  |
| 40 | 消防24V电源线2.5×100m | 圈 | 30 | 478 |  |  |  |  |
| 41 | KBJ线管20 | 米 | 1000 | 9.5 |  |  |  |  |
| 42 | KBJ线管25 | 米 | 900 | 11 |  |  |  |  |
| 43 | 合计金额 | 小写： |  |  | 大写： |  |  |  |
| 说明：此报价含项目材料、项目施工、税、保险及到我院指定地点运输费及搬运费等其它一切费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |